โรงพยาบาลแม่สรวย

แบบประเมินตนเองระดับหน่วยงาน (Service Profile)

งานระบบบำบัดน้ำเสีย  กลุ่มงานบริหารทั่วไป

SP-SEC-002

| ผู้จัดทำ : ……………………………………................ (นายสิทธิพงษ์ มงคล) ตำแหน่ง หัวหน้างานระบบบำบัดน้ำเสีย | วันที่ 1 ธันวาคม 2563 |
| --- | --- |
| ผู้ทบทวน : ……………………………………................ (นายประดิษฐ์ ฟักฟอง) ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป | วันที่1 ธันวาคม 2563 |
| ผู้อนุมัติ : ……………………………………................ (นางสุดานี บูรณเบญจเสถียร) ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่สรวย | วันที่1 ธันวาคม 2563 |

ฉบับที่  01

แก้ไขครั้งที่  00

วันที่บังคับใช้  01/12/63

สถานะเอกสาร  เอกสารควบคุม

Service  Profile

งานระบบบำบัดน้ำเสีย

บริบท

ก.หน้าที่และเป้าหมาย

- ให้บริการบำบัดน้ำเสีย  จากหน่วยงานโรงพยาบาลแม่สรวย

- บ้านพัก  และร้านค้าในโรงพยาบาลแม่สรวย

- ปลอดภัย  ได้มาตรฐาน  ลูกค้าพึงพอใจ

ข.ขอบเขตการให้บริการ

ให้บริการระบบบำบัดน้ำเสียทุกๆวัน  เวลา  ตลอด  24  ชั่วโมง  รายละเอียดดูได้จาก   คู่มือการปฏิบัติงาน  ในระบบบำบัดน้ำเสียของโรงพยาบาล

ค.ผู้รับผลงานและความต้องการที่สำคัญ

- ชุมชนรอบๆ โรงพยาบาล  ต้องการน้ำทิ้งปลอดภัยจากเชื้อโรค  ไม่มีกลิ่นเหม็น

- เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลทุกๆ คน  และร้านค้าในโรงพยาบาล  ผู้มารับบริการ  และคนไข้ต้องการให้บ่อน้ำทิ้ง  ไม่มีกลิ่นเหม็น  ไม่เป็นแหล่งเพาะเชื้อโรค  ไม่มียุง

ความต้องการในการประสานงานภายในที่สำคัญ

ติดต่อประสานงานได้ตลอดเวลา  เบอร์โทรศัพท์เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน

คุณ สิทธิพงษ์               มงคล		เบอร์โทรศัพท์  084-7403395

คุณ  เดช		ศรีสุวรรณ	เบอร์โทรศัพท์  088-4349020

คุณ  อุดม	           คำวงศ์ษา	เบอร์โทรศัพท์

คุณ  จรัล		ทาวิชัย		เบอร์โทรศัพท์  064-2092586

คุณ  ไกรศิริ	           ดวงสนิท	เบอร์โทรศัพท์  063-1656900

คุณ  เอกพงศ์	           จันทะเนตร       เบอร์โทรศัพท์  083-4291729

คุณ  วีระ		ประทุมแสง       เบอร์โทรศัพท์  082-3813086

ง.ประเด็นคุณภาพที่สำคัญ

- ไม่มีกลิ่นเหม็น

- ไม่มีแหล่งเพาะเชื้อโรค

จ.ความท้าทาย  ความเสี่ยงที่สำคัญ

- ผู้รับบริการภายนอก  ไม่ได้รับผลกระทบต่อระบบบำบัดน้ำเสีย

- ดูแลระบบให้ทำงานได้ตลอด  24  ชั่วโมง  และไม่ให้เกิดการเน่าเหม็น

ฉ.ปริมาณงานและทรัพยากร

| ผู้ปฏิบัติงาน | อายุการทำงาน (ปี) |
| --- | --- |
| นายสิทธิพงษ์ มงคล | 24 |
| นายเดช ศรีสุวรรณ | 20 |
| นายอุดม คำวงศ์ษา | 7 |
| นายจรัล ทาวิชัย | 1 |
| นายไกรศิริ ดวงสนิท | 1 |
| นายเอกพงศ์ จันทะเนตร | 1 |
| นายวีระ ประทุมแสง | 1 |

มีการจัดอัตรากำลังในการปฎิบัติงาน

- ในวันเวลาราชการ  ตั้งแต่เวลา  8.00น. – 16.00น.  มีผู้ปฏิบัติงาน  จำนวน   1  คน

- ในวันนอกเวลาราชการ  ตั้งแต่เวลา  8.00น. – 16.00น.  มีผู้ปฏิบัติงาน  จำนวน   1  คน

เทคโนโลยี / เครื่องมือ

| รายการ | จำนวน |
| --- | --- |
| - เครื่องดูดน้ำเสีย | 2 เครื่อง |
| - เครื่องดูดตะกอนย้อนกลับ | 1 เครื่อง |
| - เครื่องเติมอากาศ | 1 เครื่อง |
| - เครื่องจ่ายคลอรีน | 1 เครื่อง |

| กระบวนการสำคัญ | สิ่งที่คาดหวังจากกระบวนการ | ตัวชี้วัดสำคัญ |
| --- | --- | --- |
| 1.ตรวจสอบการทำงานตามระบบบำบัดน้ำเสีย - ระบบไฟฟ้าเดินถูกระบบ - การเติมอากาศ - เครื่องดูดตะกอนย้อนกลับ - เครื่องเติมคลอรีน - เครื่องวัดสภาพความเข้มข้นของตะกอน | ระบบทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ได้มาตรฐาน ปัญหารับการแก้ไขอย่างทันท่วงที | เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง และระบบทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ได้มาตรฐานระบบหยุดทำงานไม่เกิน 24 ชั่วโมง |
| 2.การทำความสะอาดระบบบำบัดน้ำเสีย - บ่อตกตะกอน และบ่อเติมอากาศ - บ่อตักไขมัน - ลานตากตะกอน | ระบบทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ได้มาตรฐานลดภาระทำงานของระบบ ลดการชำรุดของระบบ | - ไม่มีการชำรุดของระบบ - วัดค่าตะกอน ทุก 30 นาที ไม่เกิน 600 มก./ล |
| 3.การตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้งระบบบำบัดน้ำเสีย - ตรวจวัดสภาพความเข้มข้นของคลอลีนที่ละลายในน้ำทิ้ง - ตรวจวัดสภาพความเป็นกรดเป็นด่าง (PH) | น้ำทิ้งมีคุณภาพได้มาตรฐานไม่เป็นมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม และไม่เป็นแหล่งเพาะเชื้อโรค | ผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้งผ่านมาตรฐาน |

2.กระบวนการสำคัญ(Key   Processes)

3.ตัวชี้วัดผลการดำเนินงาน

| ตัวชี้วัด | เป้าหมาย | ผลลัพธ์ที่ปฏิบัติได้ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2558 | 2559 | 2560 | 2561 | 2562 | 2563 |
| 1.เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง ระบบหยุดทำงานไม่เกิน 24 ชั่วโมง | 0 | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |
| 2.วัดค่า SV.30 ไม่เกิน 600 มก/ล | 0 | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |
| 3.จำนวนครั้งที่ระบบบำบัดน้ำเสีย | 0 | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |

สรุปผลการตรวจคุณภาพน้ำทิ้งหลังการบำบัดน้ำเสียโรงพยาบาล

| พารามิตเตอร์ที่ทดสอบ | มาตรฐานคุณภาพน้ำทิ้ง | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | ปี 2561 | ปี 2562 | ปี 2563 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ความเป็นกรด/ด่าง(PH) | 5-9 | 7.3 | 7.4 | 7.3 | 7.8 | 9.4 | 7.9 |
| สารที่ละลายได้ทั้งหมด | ไม่เกิน500มก/ล | 517 | 330 | 304 | 643 | 1561 | 2768 |
| สารแขวนลอย | ไม่เกิน 30มก/ล | 22 | 12 | 10 | 547 | 1263 | 2540 |
| ตะกอนหนัก | ไม่เกิน0.5มก/ล | 0.1 | 0.1 | 0.1 | ไม่พบ | ไม่พบ | ไม่พบ |
| บีโอดี(BOD) | ไม่เกิน20มก/ล | 10 | 0 | 3 | <2 | <2 | <2 |
| น้ำมันและไขมัน | ไม่เกิน20มก/ล | 5.8 | 0.9 | 2.0 | 5.0 | 4.5 | 2.7 |
| ปริมาณไนโตรเจน | ไม่เกิน35มก/ล | 9.64 | 0 | 1.02 | 1.5 | 1.2 | 1.0 |
| ซัลไฟต์ | ไม่เกิน110มก/ล | 0.12 | 0 | 0.02 | 0.01 | 0 | 0.10 |
| ซีโอดี(COD) | ไม่เกิน120มก/ล | 65 | 32 | 44 | 24 | 21 | 26 |
| โคลิฟอร์มแบคทีเรีย | ไม่เกิน5000มก/ล | ไม่พบ | ไม่พบ | 17 | ไม่พบ | ไม่พบ | ไม่พบ |
| พีคัลโคลิฟอร์มแบคทีเรีย | ไม่เกิน1000มก/ล | ไม่พบ | ไม่พบ | 4.5 | ไม่พบ | ไม่พบ | ไม่พบ |

4.กระบวนการหรือระบบงานเพื่อบรรลุเป้าหมายและมีคุณภาพ

4.1 ระบบงานที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน

- เป็นระบบบำบัดน้ำเสียแบบตะกอนเร่ง 610  ลบ.เมตร/วัน

- ระบบเติมอากาศ  ทำงาน 1 ชั่วโมง  หยุดทำงาน  20  นาที

- ระบบดูดตะกอนย้อนกลับ   1 ชั่วโมง  หยุด  40  นาที

4.2การพัฒนาคุณภาพที่อยู่ระหว่างดำเนินการ

การตรวจสอบและติดตามการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย  การทบทวนความเสี่ยง  กรณีที่มีอุบัติการณ์ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

5.แผนพัฒนาต่อเนื่อง

- การพัฒนาระบบบำบัดน้ำเสียในโรงพยาบาลไห้ได้มาตรฐาน   เกิดความปลอดภัย  ไม่มีผลกระทบต่อผู้ปฏิบัติงานและสิ่งแวดล้อมโดยรอบๆ  โรงพยาบาล

- พัฒนาสิ่งแวดล้อมบริเวณระบบบำบัดน้ำเสียให้น่าอยู่เอื้อต่อการส่งเสริมสุขภาพ